Especificaciones para los fittings press y tubos de cobre SANHA

Proyecto:

Servicios generales de ingeniería.

Debe leerse conjuntamente con la información preliminar y las condiciones generales.

110	TUBERÍAS DE COBRE: SISTEMA DE TUBERÍAS de cobre SANHA-Press Solar (Serie 12000/13000) PARA SISTEMAS DE AGUA SOLARES Y AIRE COMPRIMIDO.

.Material: Los fittings press de cobre (SANHA-Press Solar serie 12000/13000) están fabricados en material CW024A (S12000) y material CC499K (S13000) según EN 1254 y EN 12449. Aptos para su utilización con tubos de cobre CW024A según EN 1057. Serie de espesor para los tubos según EN 1057.

.Método de unión: Fittings press de cobre formados por una conexión amoldable, fabricados mediante la deformación radial ‘común’ de los fittings y el tubo de material EN 1057. Junta de anillo insertada adicional ROJA de polímero elástico FKM (resistente a los aceites y la mezcla de agua-glicol) que garantiza la estanqueidad al presionarla formando una barrera contra las fugas en determinados medios.

- Compatibilidad con herramientas

Todos los fittings press de SANHA han sido diseñados para ser utilizados junto con las herramientas de perfil SA, aunque es posible utilizar otros perfiles de mordaza y aro con estos fittings, tal como se indica en la Guía de Instalación General

.Fabricante: SANHA GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania.

.Aplicaciones: Los fittings/tubos SANHA-Press Solar son aptos para instalaciones de energía solar térmica y para su utilización con sistemas de aire comprimido. Presión máxima de funcionamiento de 16 bares, y temperatura de funcionamiento de -20 a 200 °C.

Cuando proceda, se debe considerar la dilatación térmica de los tubos en el diseño del sistema.

Los instaladores deben estar capacitados

Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.

www.SANHA.com

Nota: Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.