Especificaciones para los fittings roscados de hierro maleable SANHA

Proyecto:

Servicios generales de ingeniería.

Debe leerse conjuntamente con la información preliminar y las condiciones generales.

TUBERÍAS: FITTINGS ROSCADOS de hierro maleable para agua potable, sistemas de agua caliente y fría, agua de lluvia, condensado de vapor, sistemas de refrigeración de agua abiertos y cerrados, gases inflamables y aplicaciones industriales.

.Material: Los fittings roscados de hierro maleable están fabricados en material EN-GJMB-350-10 según EN 1562 con símbolo de diseño “A”.

.Método de unión: Fittings roscados de hierro maleable con rosca según EN 10226 / ISO 7-1 Tipo R/Rp.

.Fabricante: SANHA GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania.

.Certificaciones: Certificación DVGW/FM Global

.Aplicaciones: Los fittings roscados de hierro maleable son aptos para sistemas de calentamiento y refrigeración de agua abiertos y cerrados, agua potable, agua de lluvia y sistemas de condensado de vapor. Presión máxima de funcionamiento de 25 bares (de 3/8” a 4”) a 120 °C, 20 bares a 300 °C. Presión máxima de funcionamiento con gases inflamables (DVGW G260) de 1 bar.

Cuando proceda, se debe considerar la dilatación térmica de los tubos en el diseño del sistema.

Los instaladores deben estar capacitados

Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.