Especificaciones para los fittings press y tuberías de acero inoxidable Sanha

Proyecto:

Servicios generales de ingeniería.

Debe leerse conjuntamente con la información preliminar y las condiciones generales.

110	TUBERÍAS DE ACERO: SANHA-NiroSan Press Industry (Serie 18000), SISTEMA DE TUBERÍAS PRENSADAS PARA sistemas de energía solar térmica, plantas de fuel oil y sistemas de aire comprimido.

.Material: Los fittings press de acero inoxidable (NiroSan Press Industry serie 18000) están fabricados en acero al Cr-Ni-Mo, material nr. 1.4404 (AISI 316L) según EN 10088 con un contenido mínimo de molibdeno del 2,3%. Aptos para su utilización con tubos NiroSan-ECO (Serie 9600) según EN 10312 tabla 1 serie 1, con un contenido mínimo de molibdeno del 2,3%.

.Método de unión: Fittings press de acero inoxidable formados por una conexión amoldable, fabricados mediante la deformación radial ‘común’ de los fittings y el tubo según EN 10312. Junta de anillo insertada adicional ROJA de polímero elástico FKM (resistente a los aceites y las mezclas de agua-glicol) que garantiza la estanqueidad al presionarla formando una barrera contra las fugas en determinados medios.

- Compatibilidad con herramientas

Todos los fittings press de SANHA han sido diseñados para ser utilizados junto con las herramientas de perfil SA, aunque es posible utilizar otros perfiles de mordaza y aro con estos fittings, tal como se indica en la Guía de Instalación General

.Fabricante: Sanha GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania.

.Aplicaciones: Los fittings press/tubos ECO de acero inoxidable Sanha NiroSan Press Industry son aptos para sistemas de energía solar térmica, plantas de fuel oil y sistemas de aire comprimido. Presión máxima de funcionamiento de 40 bares para tubos </=22mm, 25 bares </= 35mm, 16 bares </= 108 mm, y temperatura de funcionamiento de -20 a +200 °C. (sólo fluidos incompresibles).

Para medios compresibles, la presión máxima de funcionamiento es de 16 bares.

Cuando proceda, se debe considerar la dilatación térmica de los tubos en el diseño del sistema.

Los instaladores deben estar capacitados

Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.