Especificaciones para los fittings press y tuberías de acero inoxidable SANHA

Proyecto:

Servicios generales de ingeniería.

Debe leerse conjuntamente con la información preliminar y las condiciones generales.

110	TUBERÍAS DE ACERO: NiroSan Press, (Serie 9000) SISTEMA DE TUBERÍAS PRENSADAS PARA agua potable, agua de lluvia, agua purificada, sistemas de calentamiento de agua abiertos y cerrados, astilleros, sistemas de condensado de vapor, y gases técnicos, CON DETECCIÓN DE FUGAS VISIBLES y función Push & Stay.

.Material: Los fittings press de acero inoxidable (NiroSan Press serie 9000) están fabricados en acero al Cr-Ni-Mo, material nr. 1.4404 (AISI 316L) según EN 10088/GW 541 con un contenido mínimo de molibdeno del 2,3%. Aptos para su utilización con tubos NiroSan (Serie 9000), fabricados según la tabla 2, serie 2 EN 10312, material según EN 10088, con un contenido mínimo de molibdeno del 2,3%.

.Método de unión: Fittings press de acero inoxidable formados por una conexión amoldable, fabricados mediante la deformación radial ‘común’ de los fittings y el tubo según EN 10312. Junta de anillo insertada adicional NEGRA de polímero elástico EPDM según EN 681 (durabilidad según DVGW 534) que garantiza la estanqueidad al presionarla formando una barrera contra las fugas en determinados medios.

combipress®:

- Detección de fugas visibles

Los fittings deben disponer como estándar de un sistema de control de fugas visibles diseñado por SANHA que señala los fallos de presión accidentales.

- Función Push & Stay

La función Push & Stay garantiza una fácil instalación, evitando al mismo tiempo el deslizamiento los fittings en el tubo.

- Compatibilidad con herramientas

Todos los fittings press de SANHA han sido diseñados para ser utilizados junto con las herramientas de perfil SA, aunque es posible utilizar otros perfiles de mordaza y aro con estos fittings, tal como se indica en la Guía de Instalación General

.Fabricante: SANHA GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania.

.Certificaciones: Certificación WRAS/DVGW/CSTB/ÖVGW

.Aplicaciones: Los fittings press/tuberías de acero inoxidable SANHA NiroSan Press son aptos para agua potable, agua de lluvia, agua purificada, sistemas de calentamiento de agua abiertos y cerrados, sistemas de condensado de vapor, plantas de fuel oil, astilleros y gases técnicos. Presión máxima de funcionamiento de 40 bares para tubos </=22mm, 25 bares </= 35mm, 16 bares </= 108mm, y temperatura de funcionamiento de -30 a +120 °C. (sólo fluidos incompresibles).

(Presión máxima para gases técnicos (no tóxicos)=16 bares)

Cuando proceda, se debe considerar la dilatación térmica de los tubos en el diseño del sistema.

Los instaladores deben estar capacitados

Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.