Especificaciones para los fittings press y tubos de acero al carbono SANHA

Proyecto:

Servicios generales de ingeniería.

Debe leerse conjuntamente con la información preliminar y las condiciones generales.

110	TUBERÍAS DE ACERO: SISTEMA DE TUBERÍAS PRENSADAS SANHA-Therm Industry PARA CALEFACCIÓN SOLAR, AIRE COMPRIMIDO y otras aplicaciones industriales.

.Material: Los tubos y fittings press de acero al carbono (SANHA serie 28000) están fabricados en acero no aleado con revestimiento de zinc, material nr. 1.0034 (E195) según EN 10305. Fittings fabricados en acero no aleado como el anteriormente indicado o cobre mat. nr. CW024A, electrogalvanizado según EN 1982.

Aptos para su utilización con tubos de acero al carbono SANHA Therm, mat. nr. 1.0034 según EN 10305. Serie de espesor para los tubos según EN 10312: Medio.

.Método de unión: Fittings press de acero al carbono formados por una conexión amoldable, fabricados mediante la deformación radial ‘común’ de los fittings y el tubo de material EN 10305. Junta de anillo insertada adicional ROJA de polímero elástico FKM (resistente a los aceites y la mezcla de agua-glicol) que garantiza la estanqueidad al presionarla formando una barrera contra las fugas en determinados medios.

- Compatibilidad con herramientas

Todos los fittings press de SANHA han sido diseñados para ser utilizados junto con las herramientas de perfil SA, aunque es posible utilizar otros perfiles de mordaza y aro con estos fittings, tal como se indica en la Guía de Instalación General.

.Fabricante: SANHA GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania.

.Aplicaciones: Los fittings press/tubos de acero al carbono SANHA-Press Solar son aptos para instalaciones solares y aplicaciones de aire comprimido, sólo sistemas cerrados. Presión máxima de funcionamiento de 16 bares, y temperatura de funcionamiento de -20 a +200 °C.

Con el fin de minimizar el riesgo de corrosión interna, el sistema debe permanecer seco durante la instalación. Una vez lleno, y cuando se haya verificado que no hay fugas, el sistema debe mantenerse lleno de agua. Si el sistema se vacía por cualquier motivo, deberá llenarse con un gas inerte que sustituya al oxígeno antes de volver a llenarlo de agua. Si el sistema se lava para eliminar residuos, se debe mantener lleno de agua y evitar que entre aire. Dependiendo del pH y el contenido de minerales del agua, se puede utilizar un inhibidor, si así lo requiere el diseñador del sistema.

No se recomienda utilizar las tuberías y fittings press de acero al carbono SANHA en entornos químicos agresivos, ni en lugares en los que puedan estar sometidos a una gran humedad o expuestos al agua por el exterior, sin protecciones secundarias.

Cuando proceda, se debe considerar la dilatación térmica de los tubos en el diseño del sistema.

Se deben manipular con cuidado para no dañar el galvanizado.

Los instaladores deben estar capacitados

Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.

www.SANHA.com