Especificaciones para los fittings press y tubos de cobre SANHA

Proyecto:

Servicios generales de ingeniería.

Debe leerse conjuntamente con la información preliminar y las condiciones generales.

110	TUBERÍAS DE COBRE: FITTINGS de bronce de silicio libre de plomo (CuSi) PURAPRESS (serie 8000) PARA agua potable, sistemas de agua caliente y fría, agua de lluvia, condensado de vapor y sistemas de refrigeración de agua abiertos y cerrados, CON DETECCIÓN DE FUGAS VISIBLES y función Push & Stay.

.Material: Los fittings de bronce de silicio libre de plomo (PURAPRESS serie 8000) están fabricados en material CW724R-DW según EN 1254 / EN 12449. Aptos para su utilización con tubos de cobre según EN 1057. Serie de espesor para los tubos según EN 1057. También son aptos para su utilización con tuberías de acero inoxidable NiroSan, NiroSan ECO y NiroSan-F.

Utilizados junto a los fittings de conexión S6000 “SANHA Press” cumplen con la Directiva sobre Agua Potable de la UE (DWD 98/83/EG).

.Método de unión: Fittings press de cobre formados por una conexión amoldable, fabricados mediante la deformación radial ‘común’ de los fittings y el tubo de material EN 1057. Junta de anillo insertada adicional NEGRA de EPDM según EN 681 (incluida durabilidad según DVGW 534) que garantiza la estanqueidad al presionarla formando una barrera contra las fugas en determinados medios. Certificación WRAS/DVGW.

combipress®:

- Detección de fugas visibles

Los fittings deben disponer como estándar de un sistema de control de fugas visibles diseñado por SANHA que señala los fallos de presión accidentales.

- Función Push & Stay

La función Push & Stay garantiza una fácil instalación, evitando al mismo tiempo el deslizamiento los fittings en el tubo.

- Compatibilidad con herramientas

Todos los fittings press de SANHA han sido diseñados para ser utilizados junto con las herramientas de perfil SA, aunque es posible utilizar otros perfiles de mordaza y aro con estos fittings, tal como se indica en la Guía de Instalación General

.Fabricante: SANHA GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania.

.Certificaciones: Certificación DVGW/WRAS/ÖVGW/CSTB

.Aplicaciones: Los fittings press/tubos SANHA son aptos para sistemas de calentamiento y refrigeración de agua abiertos y cerrados, agua potable, agua de lluvia y sistemas de condensado de vapor. Presión máxima de funcionamiento de 16 bares, y temperatura de funcionamiento de -30 a +120 °C.

Cuando proceda, se debe considerar la dilatación térmica de los tubos en el diseño del sistema.

Los instaladores deben estar capacitados

Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.